KD-III型  一路智能型可编程电脑时控仪    使用说明书

一、概述

采用国外最先进的计算机控制技术研制的KD-III型一路智能型可编程电脑时控仪，预置了多种合理且实用的参数，并可根据用户需要设定多种功能和修改参数，全方位且完善的人性化智慧功能，比国内同类产品更合理、更周到地对用电设备时间控制：是路灯、广告灯箱、霓虹灯、无功补偿、电铃、电热开水炉等设备的最佳时间控制器；可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。

二、功能特点

1、采用国外先进的微处理晶片，弹性高、误差小、稳定性强。

2、具有断电数据保护，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上。

3、年、月、日、时、分、秒显示，内部存储了全国各地365天每一天的日出日落时间，可随经纬度和季节变化做合理的控制。

4、根据用户需要，可进行全夜或半夜控制，有效节约电能。

5、具有自动/手动转换，便于用电设备的检修或重大庆典的需要。

6、工作电压范围广，有过电压判断、显示、闭锁功能，不受电压异常造成仪器损坏或死机。

7、抗干扰能力强，能抵御从电网直接输入幅值达2000V的干扰脉冲。

8、大功率继电器输出，其输出无交流高次谐波，可接220V接触器或380V接触器，控制稳定，使用寿命长。

三、技术参数

工作电压： 220V（85%-130%）             计时误差：  60s/年

工作频率： 50HZ                          控制时区：00:00-23:59自由选择

工作温度：-25℃—+75℃                    最小步长：1MIN

输出电流： 10A（阻性）                    过压保护：

整机功耗： 0.8W                           体积：115×44×60mm

运行   过压

输出 零线 输入

J

J2     J1

四、安装方法

1、将路灯控制器固定在控制柜或控制板上，连接输入端的相线

（A）或零线（N）。

2、再将输出端接至接触器线圈的一端J1，若继电器线圈电压为

220V时，线圈另一端J2接零线（N）；若线圈电压为380V时，

则线圈另一端J2接至与输入端不同的相线上（B相或C相）。

A  B C N

注意：时控仪的输入端必须接火线（可选A、B、C三相中的任意一相）！

五、参数设置

1、通电，显示“PUXING KD-III”，2秒钟后自动显示当前时间。

例如：

04年01月01日

12：30     32

表示当前时间为2004年1月1日12时30分32秒

若显示的时间当前的时间不符，则按住“光标”键，直至光标在“12”处闪动时，按“+”或“-”键，可对“12”进行+1或-1的调整，时调整后，再按“光标”键，当光标在分“30”处闪动时，按“+”或“-”键，可对分进行+1或-1的调整，同样的方法可依次对年、月、日进行调整。

注意：（1）、修改哪一个数据就必须先将光标移至那个数据处闪动，方能修改！

（2）、若需快速进行+1或-1的调整，只需按住“+”或“-”键即可！

2、按“设置”键，仪器进入经纬度设置。

例如：

经        120

纬         30

表示仪器内部为东经120度，北纬30度的参数

若显示的经纬度与用户所在地的经纬度不符，则按“光标”键，当光标在“120”处闪动时，按“+”或“-”键可对经度进行调整；再按“光标”键，当光标在“30”处闪动时，按“+”或“-”键可对纬度进行调整。

注意：经纬度取与用户所在地最近的整度数即可！

3、按“设置”键，仪器进入开、关灯控制时间的设置。

（1）、全夜控制的控制时间调整：

例如：

今日开 18：50

今日关 05：30

表示今日开、关灯的时间分别为18：50和5：30

如需将今日开关、关灯时间分别推迟10分钟，则按“光标”键及“+”或“-”键将开、关灯的控制时间分别推迟10分钟，即显示为：

今日开 19：00

今日关 05：40

表示今日开、关灯的时间已调整为19：00和5：40分

注意：如果使用中发现控制时间与用户所需的时间不符，只需将当天的开、关灯时间调整为用户所需的时间即可，其他364天的开、关灯时间仪器内部会自动调整，无须再做修改！

（2）半夜控制的设置

若用户需将关灯的时间每天固定在23：00不变，而开灯的时间按仪器内部的控制时间，则只需按“光标”键，当光标在今日关的“今日”处闪动时，按“+”或“-”键，将“今日”去掉，再按“光标”键，将关的控制时间调整到23：00，即显示为：

今日开 19：00

关 23：00

表示开灯时间按仪器内部的控制时间每天变化，而关灯时间每天固定在23：00不变

如需将开灯时间每天固定不变，调整方法与关灯的调整方法相同。

注意：开或关前面显示有“今日”字样时，表示按仪器内部的控制时间每天变化；而没有“今日”字样时，表示按所显示的时间每天固定不变！

六、注意事项

1、本仪器液晶具有上电保护,必须保证良好的供电，而不能连续的时通时断，否则液晶会出现显示不全、显示不正常，甚至出现死屏，此时须切断电源20秒后进行规范送电，即可恢复正常！

2、仪器在出厂时已根据用户所在地的经纬度把所有的参数调整正确，并在输出回路内部装有10A的熔丝保护，无特殊情况用户可直接安装使用。

3、具有手动检测功能，按“手动”键，显示“手动”，处于手动测试状态，按“+”或“-”键可以控制接触器开或关，此时只有再按“手动”键，才能恢复自动状态，而在任何设置状态下，若30秒无按键，仪器会恢复自动状态！

4、若仪器出现非正常工作状态时，须仔细检查接线是否正确；液晶显示是否正常；当前时间、经纬度、开、关灯时间是否相符（并做调整）；10A熔丝是否熔断；过压保护有否动作等，直至恢复正常。

制造商：杭州普星电器厂

厂址：杭州市萧山区浦阳工业园区                   邮编：311255

电话：0571-82401603   82410618                   技术咨询：18058122908