SDK-7C型经纬度路灯控制器使用说明书(三路全功能型)

（智能型可编程电脑时控仪）

一、概述

采用国外最先进的计算机控制技术研制的SDK-7C型三路智能型可编程电脑时控仪，其内部存储了各地365天的日出落时间，可随季节变化实时控制路灯及电气设备的运行时间，同时也可根据用户需要设定多种功能和参数，是路灯、灯箱广告、无功补偿、热水器等设备的最佳高精度时控仪。

二、功能特点

1、采用国外先进的微处理芯片程式控制、弹性高、误差小、稳定性强。

2、具有断电数据保护，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上。

3、年、月、日、时、分、秒显示，内部存储了全国各地365天的日出日落时间，可随经度、纬度和季节变化作合理的控制。并可根据需要进行全夜和半夜设定，有效节约电能。

4、带有三路输出，每一路均可独立设置为“全夜灯”（傍晚开灯到清晨关灯），“半夜灯”（傍晚开灯到后半夜关灯），“二开二关”（半夜灯加上凌晨再次开关）3种方式。出厂时设置L1为全夜灯，L2为半夜灯，L3为二开二关。

5、附加光控功能:在插上光控探头后，在经纬度控制开关时间正负30分钟内采用光控。

6、有自动/手动转换，便于用电设备的检修或重大庆典的需要。

7、采用带有夜光的液晶显示，以便夜间的参数修改。

8、工作电压范围广，并有过压判断、显示、闭锁功能，不受电压异常造成仪器损坏或死机。

9、抗干扰能力强，能抵御幅值达2000V的干扰脉冲，控制稳定，使用寿命长。

三、技术参数

A  B  C 零

工作电压：220V（85%～130%）工作频率：50Hz

电源 过压   L1    L2   L3

输出电流：每路10A（阻性）控制时区：00:00～23:59

工作温度：-20℃～+70℃     最小步长：1min

SDK-7C型

计时误差：60s/年           过电压保护：280V  AC

整机功耗：0.8VA            体积：165×110×64mm

设置

光标

手动

复位

四、安装接线 （详见接线端子黑色盖板内侧接线图！）

1、将时控仪固定在控制柜或控制板上。

+

—

2、将仪器的输入、输出按右图连接牢固。

内部并接

零          零

注意：

①

①部并接

零          零

1、时控仪的输入火线可接A、B、C三相中的任一相。

②

⑤

2、时控仪的三路输出L1、L2、L3分别独立接至

①

③

⑥

④

接触器线包的一端A1，若接触器线包电压为

火

220V，则线包另一端A2接零线；若线包电压

为380V时，则线包另一端A2接至与输入端                                      L

RD

L1

L2

L3

不同的相线。

J2

C

A1

A2

(AC380V)

C

(AC220V）

A1

A2

(AC380V)

C

(AC220V)

A2

A1

(AC380V)

(AC220V)

五、参数设置

1、通电，显示PUXINGDIANQI SDK-7C，5秒后自动显示当前日期、时间、经度、纬度。

例如：03年04月10日   经：120   表示当前时间为：03年04月10日16时00分05秒

16:00   05        纬：30     当前处于东经120度，北纬30度的工作参数

若仪器显示年份与当前年份不符，则：先按“光标”键，当光标在（03）处闪动，再按“+”或“-”就可对（3）年进行+1或-1的调整。

注意：1、修改哪一个数据就必须先将光标移至那个数据处闪动，方能对该数据进行修改！

2、经、纬度取与用户所在地最近的整数即可。

1、按“设置”键，仪器进入开、关灯控制时间的设置。

（1）、全夜控制的控制时间调整：（MI模式为经纬度控制模式）

例如：

L1：今日(M1)开  18:50

今日(M1)关  05:30

表示今日开、关灯的时间已调整为18:50和05:30分

如需将M1开，关灯时间分别推迟10分钟，则按“光标”键及“+”或“-”键将开、关灯的控制时间分别推迟10分钟，即显示为：

L1：今日(M1)开  19:00

今日(M1)关  05:40

表示今日开、关灯的时间已调整为19:00和5:40分

注意：如果使用中发现控制时间与用户所需的时间不符（经纬度控制状态M1开关时），只需将当天的开、关灯时间调整为用户所需的时间即可。其他364天的开、关灯时间仪器内部会自行调整，无须再做修改！调整开、关时间为上下两小时。

（2）半夜控制的设置（M2模式为固定时间控制模式）

若用户需将关灯的时间每天固定在23:00不变，而开灯的时间按仪器内部的控制时间，则只需按“光标”键，当光标在M1关的“M1”处闪动时，按“+”或“-”键，将“M1”改为“M2”，再按“光标”键，将关闭的控制时间调整到23:00，即显示为：

L1：今日(M1)开  19:00

今日(M2)关  23:00

表示开灯时间按仪器内部的控制时间每天变化，而关灯时间每天固定在23:00不变

如需将开灯时间每天固定不变，调整方法与关灯的调整方法相同。

注意：开或关前面显示有“M1”字样时，表示按仪器内部的控制时间每天变化；而显示“M2”字样时，表示按所显示的时间每天固定不变！

（3）两开两关控制模式的设置（M3模式）

按“设置”键，仪器进入开、关灯控制时间的设置。

M3模式为两开两关模式，经纬度一次开与经纬度二次关的时间调用M1模式，需修改经纬度一次开与经纬度二次关的时间必须在M1模式下进行。

- 固定控制一次关与二次开的控制时间调设置

例如：

L1：今日(M3)开  03:00

今日(M3)关  23:30

表示今日一次关、二次开灯的时间已调整为23:30和03:00分

如需将今日一次关、二次开灯时间分别推迟10分钟，则按“光标”键及“+”或“-”键将开、关灯的控制时间分别推迟10分钟，即表示为：

L1：今日(M3)开  03:10

今日(M3)关  23:40

表示今日一次关、二次开灯的时间已调整为23:40和03:10

注意：如果使用中发现控制时间与用户所需的时间不符（自动状态时），只需将M1的开、关灯时间调整为用户所需的时间即可，其他364天的开、关灯时间仪器内部会自行调整，无须再做修改！调整开、关时间为上下两小时。

注意：开或关前面为M1时，表示开、关灯时间仪器按仪器内部的控制时间随季节每天变化；若开或关前面为M2，则表示按所设定的时间每天固定不变；开或关前面的M3时，表示本仪器为二开二关模式，“M3”开表示第2次固定开灯时间，“M3”关表示第一次固定关灯时间，第一次关灯时间必须大于第一次经纬度开灯时间，而第二次固定开灯时间必须小于第二次经纬度关灯时间大于第一次固定关灯时间。

3、再按“设置”键进入第二路（L2）开、关灯时间的设置（设置方法同L1）。

4、再按“设置”键进入第三路（L3）开、关灯时间的设置（设置方法同L1）。

5、再按“设置”键返回到显示当前时间、经度、纬度状态。进入正常工作。

六、手动功能

本仪器具有手动/自动转换功能，按“手动”键进入手动状态，手动灯亮，自动灯灭，即显示：

例：手动L1-关L2-关L3-关      表示此时仪器第一路、第二路、三第三路处于关灯状态

PUXINGDIANQI

用户可通过“光标”键及“+”或“-”键设定一、二、三路的工作状态。例：如要把第一路手动设定为开灯状态，则先按“光标”键，当光标在“L1-关”的（关）的下方闪动时，再按“+”或“-”键将（关）修改为（开），显示“L1-开”即可。再按“光标”键及“+”或“-”键可依次设置第二、三路的工作状态。

注意：当仪器处于手动状态时，需再按一下手动键才能退出手动状态，手动灯灭，自动灯亮，恢复自动工作；而仪器处于其它参数设置状态时，若30秒内无任何键按下，则将返回显示时间状态。

七、注意事项

1、若本仪器控制不准确，请仔细检查当前日期、时间、经度、纬度、开灯、关灯时间是否正确并作调整。

2、若本仪器无显示，请检查接线是否正确，仪器输入端是否有220V电压。

3、若本仪器有显示但无输出，请检查：（1）、工作电源的火线、零线是否接反；（2）、接触器线包A1、A2接线是否正确；（3）、检查有否过压（仪器上带有过压指示灯），若有过压，则需等电网电压正常后才可恢复输出。（4）、接触器是否正常。

4、出厂时已根据用户所在地的经纬度把所有的参数调整正确，无特殊情况用户可直接安装使用，过压保护设在280V（此参数可根据用户需要设定），即当电网工作电压高于280V时输出被闭锁，当电压正常后，恢复输出，返回回差5～10V。

杭州普星电器厂  电话:0571-82401603  82410618  技术咨询:18058122908(杭州)