SDK-7型经纬度路灯控制器使用说明书（全功能型）

（智能型可编程电脑时控仪）

一、概述

采用国外先进的计算机控制技术研制的SDK-7型一路智能可编程电脑时控仪，预置了多种合理且实用的参数，并可根据用户需要设定多种功能和修改参数，全方位且完善的人性化智慧功能，比国内同类产品更合理，更周到地对用电设备时间控制：是路灯、广告灯箱、霓虹灯、无功补偿、电铃、电热开水炉等设备的高精度时间控制器；可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。

二、功能特点

1、采用国外先进的微处理晶片，弹性高、误差小、稳定性强。

2、具有断电数据保护，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上。

3、年、月、日、时、分、秒显示，内部存储了全国各地365天每一天的日出日落时间，可随经纬度和季节变化做合理的控制。

4、根据用户需要，可设置为“全夜灯”（傍晚开灯到清晨关灯），“半夜灯”（傍晚开灯到后半夜关灯），“二开二关”（半夜灯加上凌晨再次开关）3种方式。出厂时设置为全夜灯。

5、附加光控功能：插上光控探头后在经纬度控制（M1模式）开关时间正负30分内采用光控。定制

6、附加雨控功能：插上雨控探头，如探头感应雨水开关立即关断。无雨水后开关恢复输出。定制

7、具有自动/手动转换，便于用电设备的检修或重大庆典的需要。

8、工作电压范围广，有过电压判断、显示、闭锁功能，不受电压异常造成仪器损坏或死机。

9、抗干扰能力强，能抵御从电网直接输入幅值达2000V的干扰脉冲。

10、大功率继电器输出，其输出无交流高次谐波，可接220V接触器或380V的接触器，控制稳定，使用寿命长。

三、技术参数

工作电压：AC220V（85%～115%）         计时误差：60s/年

工作频率：50Hz                      控制时区：00:00～23:59自由选择

工作温度：-20℃～+70℃               相对湿度：0-95%（非冷凝）

最小步长：1min                       输出电流：10A（阻性）

运行

过压

输出

零线

输入

J

J2

J1

A B C N

SDK-7型

整机功耗：0.8VA                      体积：115×44×60mm

四、安装方法

1、将路灯控制器固定在控制柜或控制板上，连接输入

端的相线（A）和零线（N）。

2、再将输出端接至接触器线圈的一端J1，若继电器线

圈电压为220V时，线圈另一端J2接零线（N）；若

线圈电压为380V时，则线圈另一端J2接至输入端

不同的相线上（B相或C相）。

注意：时控仪的输入端必须接火线（可选A、B、C三相中的任意一相）！

五、参数设置

1、通电，表示PUXING SDK-7，2秒钟后自动显示当前时间。

例如：

04年01月01日

12:30    32

表示当前时间为2004年1月1日12时30分32秒

若显示的时间与当前的时间不符，则按住“光标”键，直至光标在“12”处闪动时，按“+”或“-”键，可对“12”进行+1或-1的调整，时调准后，再按“光标”键，当光标在分“30”处闪动时，按“+”或“-”键，可对分进行+1或-1的调整，同样的方法可依次对年、月、日进行调整。

注意：（1）、修改哪一个数据就必须先将光标移至那个数据处闪动，方能修改！

（2）、若需快进速进行+1或-1的调整，只需按住“+”或“-”键即可！

2、按“设置”键，仪器进入经纬度设置。例如：

经       120

纬        30

表示仪器内部为东经120度，北纬30度的参数

若显示的经纬度与用户所在地的经纬度不符，则按“光标”键，当光标在“120”处闪动时，按“+”或“-”键可对经度进行调整；再按“光标”键，当光标在“30”处闪动时，按“+”或“-”键可对纬度进行调整。

注意：经纬度取与用户所在地最近的整度数即可！

3、按“设置”键，仪器进入开、关灯控制时间的设置。

（1）全夜控制的控制时间调整：（M1模式为经纬度控制）

例如：

M1 开  18:50

M1 关  05:30

表示今日开、关灯的时间已调整为18:50和05:30分

如需将M1开、关灯时间分别推迟10分钟，则按“光标”键及“+”或“-”键将开、关灯的控制时间分别推迟10分钟，即显示为：

M1 开  19:00

M1 关  05:40

表示今日开、关灯的时间已调整为19:00和5:40分

注意：如果使用中发现控制时间与用户所需的时间不符（经纬度控制状态M1开关时），只需将当天的开、关灯时间调整为用户所需的时间即可，其他364天的开、关灯时间仪器内部会自动调整，无须再做修改！调整开、关时间为上下两小时。

（2）半夜控制的设置（M2模式为固定时间模式）

若用户需将关灯的时间每天固定在23:00不变，而开灯的时间按仪器内部的控制时间，则只需按“光标”键，当光标在M1关的“M1”处闪动时，按“+”或“-”键，将“M1”改为“M2”，再按“光标”键，将关的控制时间调整到23:00，即显示为：

M1 开  19:00

M2 关  23:00

表示开灯时间按仪器内部的控制时间每天变化，而关灯时间每天固定在23:00不变

如需将开灯时间每天固定不变，调整方法与关灯的调整方法相同。

注意：开或关前面显示有“M1”字样时，表示按仪器内部的控制时间每天变化；而显示“M2”字样时，表示按所显示的时间每天固定不变！

（3）两开两关控制模式的设置（M3模式）

按“设置“键，仪器进入开、关灯控制时间的设置。

M3模式为两开两关模式，第一次开与第二次关的时间调用M1模式，需修改第一次开与第二次关的时间必须在M1模式下进行。

（1）固定控制第一次关与第二次开的控制时间调设置：

例如：

M3 开  03:00

M3 关  23:30

表示今日第一次关、第二次开灯的时间已调整为23:30和03:00分

如需将今日第一次关、第二次开灯时间分别推迟10分钟，则按“光标”键及“+”或“-”键将开、关灯的控制时间分别推迟10分钟，即显示为：

M3 开  03:10

M3 关  23:40

表示今日一次关、二次开灯的时间已调整为23:40和03:10

注意：如果使用中发现控制时间与用户所需的时间不符（自动状态时），只需将M1的开、关灯时间调整为用户所需的时间即可，其他364天的开、关灯时间仪器内部会自动调整，无须再做修改！调整开、关时间为上下两小时，“M3”表示本仪器为二开开关模式。“M3”开表示第二次开灯时间，M3关表示第一次关灯时间，第一次关灯时间必须大于第一次开灯时间，而第二次开灯时间必须小于第二次关灯时间大于第一次关灯时间，

仪器在正常显示主界面的时候，按牢下调键或上调键能显示当前经纬度所控制的开与关的时间，放开下调键或上调键则返回主界面。

六、注意事项

1、本仪器液晶具有上电保护，必须保证良好的供电，而不能连续的时通时断，否则液晶会出现显示不全、显示不正常，甚至出现死屏，此时须切断电源20秒后进行规范送电，即可恢复正常！仪器已在输出回路内部装有10A的熔丝保护，无特殊情况用户可直接安装使用。

2、具有手动检测功能，按“手动”键，显示“手动”，处于手动测试状态，按“+”或“-”键可以控制接触器开或关，此时只有再按“手动”键，才能恢复自动状态，而在其他任何设置状态下，若30秒无按键，仪器会恢复自动状态！

3、若仪器出现非正常工作状态时，须仔细检查接线是否正确；液晶显示是否正常；当前时间、经纬度、开、关灯时间是否相符（并做调整）；10A熔丝是否熔断；，直至恢复正常。

杭州普星电器厂   电话：0571-82401603  82410618   技术咨询：18058122908（杭州）