经纬度电脑时控仪       使用说明书

一、概述

经纬度电脑时控仪采用国外先进的计算机控制技术，运用太阳与地球的运行规律以及地球经纬度与日出日落的关系，根据一年四季变化规律，应用经纬度算法计算日出日落时间，并且有开关时间微调及半夜控制功能，能适应不同地理环境的需要；是路灯、广告灯箱、霓虹灯等设备的最佳时间控制器；可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。

二、功能特点

1、采用国外先进的微处理芯片，可靠性高、误差小、稳定性强。

2、具有断电数据保护，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上。

3、0组工作模式：开灯时间可由用户设定，范围在00:00至23:59；关灯时间可由用户设定，范围在00:00至23:59。同月开关时间相同，月份不同可设成不同的开关时间。

4、1组全夜工作模式：根据经纬度控制开关时间，随季节变化合理控制，每天自动调节开关灯时间，并有开关时间微调功能，范围在-50至50，往负方向提前开关灯，往正方向延迟开关灯。

5、1组半夜工作模式：根据经纬度控制开灯时间，关灯时间可由用户设定，范围在00:00至23:59之间，可有效节约电能。

6、具有自动/手动转换，便于用电设备的检修或重大庆典的需要。

7、抗干扰能力强，大功率继电器输出，可接220V接触器或380V接触器，使用寿命长。

三、技术参数

| 工作电压 | 220V±30v 出厂设置 1、时间参数：SL-1，0-OH 2、经度：120度 3、纬度：30度 4、月、日、时、分均已设置。一般情况用户无需修改。 5、也可根据用户使用要求设置参数。 |
| --- | --- |
| 工作频率 | 50HZ |
| 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ |
| 输出电流 | 10A |
| 整机功耗 | 2W |
| 计时误差 | 30S/年 |
| 控制区间 | 24小时 |
| 最小步长 | 1分钟 |
| 时段数量 | 0组1个/月 1组每天调整 |
| 工作模式 | 0组用户设定，1组经纬度控制 |

四、时间参数

| 日期 状态 月份 | 1 |  | 6 |  | 11 |  | 16 |  | 21 |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 |
| 1 | 17:21 | 6:46 | 17:25 | 6:46 | 17:29 | 6:46 | 17:33 | 6:47 | 17:37 | 6:45 | 17:42 | 6:43 |
| 2 | 17:47 | 6:41 | 17:51 | 6:38 | 17:55 | 6:34 | 17:59 | 6:30 | 18:02 | 6:26 | 18:05 | 6:22 |
| 3 | 18:09 | 6:17 | 18:12 | 6:12 | 18:15 | 6:06 | 18:18 | 6:00 | 18:21 | 5:54 | 18:24 | 5:47 |
| 4 | 18:28 | 5:40 | 18:31 | 5:35 | 18:34 | 5:29 | 18:37 | 5:23 | 18:40 | 5:18 | 18:43 | 5:13 |
| 5 | 18:47 | 5:08 | 18:50 | 5:05 | 18:53 | 5:01 | 18:57 | 4:57 | 19:00 | 4:55 | 19:03 | 4:53 |
| 6 | 19:06 | 4:50 | 19:08 | 4:50 | 19:10 | 4:50 | 19:13 | 5:49 | 19:13 | 4:50 | 19:14 | 4:51 |
| 7 | 19:15 | 4:52 | 19:15 | 4:54 | 19:14 | 4:56 | 19:13 | 4:59 | 19:10 | 5:02 | 19:07 | 5:05 |
| 8 | 19:04 | 5:09 | 19:00 | 5:11 | 18:56 | 5:14 | 18:51 | 5:17 | 18:46 | 5:20 | 18:40 | 5:23 |
| 9 | 18:34 | 5:27 | 18:28 | 5:29 | 18:22 | 5:32 | 18:15 | 5:35 | 18:09 | 5:37 | 18:03 | 5:40 |
| A(10月) | 17:57 | 5:43 | 17:51 | 5:46 | 17:45 | 5:49 | 17:39 | 5:52 | 17:34 | 5:55 | 17:29 | 5:59 |
| B(11月) | 17:24 | 6:03 | 17:21 | 6:07 | 17:18 | 6:11 | 17:14 | 6:15 | 17:13 | 6:19 | 17:12 | 6:23 |
| C(12月) | 17:10 | 6:28 | 17:10 | 6:31 | 17:11 | 6:34 | 17:12 | 6:38 | 17:15 | 6:40 | 17:18 | 6:43 |

注：以上时间是东经120度，北纬30度，开关灯微调时间为00时的对应时间（即出厂时的开关灯时间）通过修改开关灯微调时间即可同时改变每天开关灯时间。

## A  B C N

五、安装方法

运行   过压

输出  零钱  输入

1、将路灯控制器固定在控制柜或控制板上，连接输入

的相线（A）和零线（N），因路灯控制器内部未含保

险丝，需在输入相线上接10A的保险丝。

2、再将输出端接至接触器线圈的一圈J1，若继电器线

圈电压为220V时，线圈另一端J2接零线(N)；若线

圈电压为380V时，则线圈另一端J2接至与输入端               J2      J1

## C

不同的相线上（B相或C相）。

六、使用方法

## RD

1、接通电源，显示             ，表示当前时间。

××××

## 10A

2、如按      键，显示            ，表示当前时值，按    或    键修改。

h-x  x

3、再按      键，显示            ，表示当前分值，按    或    键修改。

n-x  x

4、再按      键，显示            ，表示当前年份，按    或    键修改。

2004

5、再按      键，显示            ，表示当前月份，按    或    键修改。

y-x  x

d-x  x

SL-x

6、再按      键，显示            ，表示当前日期，按    或    键修改。

7、再按      键，显示            ，表示时间控制模式，按    或    键选择。

8、若选择            ，按      键，显示            ，表示当前经度，按    或    键修改。

SL-1

-XXX

9、再按      键，显示            ，表示当前纬度，按    或    键修改。

11 XX

10、再按     键，显示           全夜控制或            半夜控制，按    或    键修改。

O - On

O - OF

11、再按     键，显示            ，表示开灯微调时间，按    或    键修改。

0  OO

12、若选择            ，按      键，显示            表示关灯微调，按    或    键修改。

0 - On

C  OO

13、再按     键，显示            ，表示手动状态，按    手动开灯或按    手动关灯。

TEST

14、再按     键，显示当前时间，进入自动工作状态。

操作到第7点时若选择

SL-O

①先按      键，显示             ，表示X月投入的时值，按    或    键修改。

X H x x

②再按      键，显示             ，表示X月投入的分值，按    或    键修改。

x n x x

③再按      键，显示             ，表示X月切除的时值，按    或    键修改。

x h xx

④再按      键，显示             ，表示X月切除的分值，按    或    键修改。

X n X X

15、操作到第10点时若选择            ，设好开灯微调时间后

0 - OF

①按      键，显示            ，表示关灯小时，按    或    键修改。

ChXX

②再按      键，显示            ，表示关灯分钟，按    或    键修改。

CnXX

显示当前时间时

①按        键，显示当天开灯时间(两点亮)，再按此键显示当前时间或30秒自动返回显示当前时间。

②按        键，显示当天关灯时间(两点亮)，再按此键显示当前时间或30秒自动返回显示当前时间。

③在显示当天开灯或关灯时间时按      键，显示          ，按    手动开灯或按    手动关灯。

TEST

注意：

在设置中，若30秒无按键，路灯控制器会恢复自动工作状态，显示当前时间。只有处在手动状态时，不会自动恢复！

制造商：杭州普星电器厂    厂址：杭州市萧山区浦阳工业园区新河口99号  电话：0571-82410618
 传真：0571-82401603    技术支持：18058122908             网址：http://www.hzpuxing.com.cn