KD-III型经纬度路灯控制器使用说明书(三回路)

（智能型可编程电脑时控仪）

一、概述

采用国外先进的计算机控制技术研制的KD-III型三路智能型可编程电脑时控仪，其内部存储了各地365天的日出落时间，可随季节变化实时控制路灯及电气设备的运行时间，同时也可根据用户需要设定多种功能和参数，是路灯、灯箱广告、无功补偿、热水器等设备的高精度时控仪。

二、功能特点

1、采用国外先进的微处理芯片程式控制、弹性高、误差小、稳定性强。

2、具有断电数据保护，时钟不间断工作，采用DALLAS进口原装高精度时钟芯片，无需更换电池，正常维持时钟运行十年以上。

3、年、月、日、时、分、秒显示，内部存储了全国各地365天的日出日落时间，可随经度、纬度和季节变化作合理的控制。并可根据需要进行全夜和半夜设定，有效节约电能。

4、带有三路输出，每一路均可独立设置为“全夜灯”（傍晚开灯到清晨关灯），“半夜灯”（傍晚开灯到后半夜关灯），或根据用户需要可在自动和固定这二种模式任意灵活组合开关状态；出厂时段设置均为为全夜灯模式。

5、每回路有独立自动/手动转换，便于用电设备的检修或重大庆典的需要。

6、采用带有夜光的液晶显示，以便夜间的参数修改。

7、工作电压范围广，并有过压判断、显示、闭锁功能，不受电压异常造成仪器损坏或死机。

8、抗干扰能力强，能抵御幅值达2000V的干扰脉冲，控制稳定，使用寿命长。

三、技术参数

A  B  C  零

工作电压：220V（85%～130%）工作频率：50Hz

电源  手动  过压   L1    L2    L3

输出电流：每路10A（阻性）控制时区：00:00～23:59

工作温度：-25℃～+70℃     最小步长：1min

KD-III型

计时误差：60s/年           过电压保护：280V  AC

整机功耗：3.5VA            体积：165×110×64mm

四、安装接线

设置

光标

1、将时控仪固定在控制柜或控制板上。

+

—

手动

2、将仪器的输入、输出按右图连接牢固。

注意：

火   零   L1   L2   L3

1、时控仪的输入火线可接A、B、C三相中的任一相。

RD

2、时控仪的三路输出L1、L2、L3分别独立接至

接触器线包的一端A1，若接触器线包电压为

A2

A1

220V，则线包另一端A2接零线；若线包电压

(AC380V)

(AC220V)V

C

为380V时，则线包另一端A2接至与输入端

A2

A1

(AC380V)V

(AC220V)

C

不同的相线。

A2

A1

(AC380V)V

(AC220V)

C

五、参数设置

1、通电，显示杭州普星 TEL：（0571）82410618，5秒后自动显示当前日期、时间、经度、纬度。

例如：03年04月10日   经：120   表示当前时间为：03年04月10日16时00分05秒

16:00   05        纬：30     当前处于东经120度，北纬30度的工作参数

若仪器显示年份与当前年份不符，则：先按“光标”键，当光标在（03）处闪动，再按“+”或“-”就可对（3）年进行+1或-1的调整。

注意：1、修改哪一个数据就必须先将光标移至那个数据处闪动，方能对该数据进行修改！

2、经、纬度取与用户所在地最近的整数即可。

1、按“设置”键，仪器进入开、关灯控制时间的设置。

（1）、全夜控制的控制时间调整：（自动为每天按经纬度自动控制模式）

例如：

L1：今开 (自动）=18:50

今关（自动）=05:30

表示今日开、关灯的时间已调整为18:50和05:30分

如需将自动开、关灯时间分别推迟10分钟，则按“光标”键及“+”或“-”键将开、关灯的控制时间分别推迟10分钟，即显示为：

L1：今开（自动）=19:00

今关（自动）=05:40

表示今日开、关灯的时间已调整为19:00和5:40分

注意：如果使用中发现控制时间与用户所需的时间不符（经纬度控制状态自动开关时），只需将当天的开、关灯时间调整为用户所需的时间即可。其他364天的开、关灯时间仪器内部会自行调整，无须再做修改！调整开、关时间为上下两小时。

（2）半夜控制的设置（固定为每天按固定时间控制模式）

若用户需将关灯的时间每天固定在23:00不变，而开灯的时间按仪器内部的控制时间，则只需按“光标”键，当光标在“今关（自动）”的“自动”处闪动时，按“+”或“-”键，将“自动”改为“固定”，再按“光标”键，将关闭的控制时间调整到23:00，即显示为：

L1：今开（自动）=19:00

今关（固定）=23:00

表示开灯时间按仪器内部的控制时间每天变化，而关灯时间每天固定在23:00不变

如需将开灯时间每天固定不变，调整方法与关灯的调整方法相同。

注意：括号内显示有“自动”字样时，表示按仪器内部的控制时间每天变化；而显示“固定”字样时，表示按所显示的时间每天固定不变！

注意：括号内为（自动）时，表示开、关灯时间仪器按仪器内部的控制时间随季节每天变化；若为（固定），则表示按所设定的时间每天固定不变；

3、再按“设置”键进入第二路（L2）开、关灯时间的设置（设置方法同L1）。

4、再按“设置”键进入第三路（L3）开、关灯时间的设置（设置方法同L1）。

5、再按“设置”键返回到显示当前时间、经度、纬度状态。进入正常工作。

六、手动功能

本仪器具有手动/自动转换功能，按“手动”键进入手动状态，手动灯亮，自动灯灭，即显示：

例：手动 L1-关 L2-关 L3-关      表示此时仪器第一路、第二路、三第三路处于关灯状态

HangZHouPuXingDianQiCHang TEL:（0571）82401603 82410618

用户可通过“光标”键及“+”或“-”键设定一、二、三路的工作状态。例：如要把第一路手动设定为开灯状态，则先按“光标”键，当光标在“L1-关”的（关）的下方闪动时，再按“+”或“-”键将（关）修改为（开），显示“L1-开”即可。再按“光标”键及“+”或“-”键可依次设置第二、三路的工作状态。

注意：当仪器处于手动状态时，需再按一下手动键才能退出手动状态，手动灯灭，自动灯亮，恢复自动工作；而仪器处于其它参数设置状态时，若30秒内无任何键按下，则将返回显示时间状态。

七、注意事项

1、若本仪器控制不准确，请仔细检查当前日期、时间、经度、纬度、开灯、关灯时间是否正确并作调整。

2、若本仪器无显示，请检查接线是否正确，仪器输入端是否有220V电压。

3、若本仪器有显示但无输出，请检查：（1）、工作电源的火线、零线是否接反；（2）、接触器线包A1、A2接线是否正确；（3）、检查有否过压（仪器上带有过压指示灯），若有过压，则需等电网电压正常后才可恢复输出。（4）、接触器是否正常。

4、出厂时已根据用户所在地的经纬度把所有的参数调整正确，无特殊情况用户可直接安装使用，过压保护设在280V（此参数可根据用户需要设定），即当电网工作电压高于280V时输出被闭锁，当电压正常后，恢复输出，返回回差5～10V。

制造商：杭州普星电器厂

地址:杭州市萧山区浦阳工业园区

电话：0571-82401603  82410618

技术咨询：18058122908（杭州）

网址：www.hzpxk.com