PXL–III–G 型  经纬度智能路灯控制器    使用说明书

一、概述

PXL–III–G型智能型路灯控制器采用国外先进的计算机控制技术，根据一年四季变化规律，应用经纬度算法计算日出日落时间，有开关时间微调功能，并与光控相结合，能适应不同地理环境的需要；是路灯、广告灯箱、霓虹灯等设备的最佳时间控制器；可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。

二、功能特点

1、采用国外先进的微处理芯片，可靠性高、误差小、稳定性强。

2、具有断电数据保存，时钟不间断工作，无需更换电池，维持时钟运行十年以上。

3、经纬度计算开关时间，随季节变化合理控制，最小步长1分钟。

4、采用液晶显示年、月、日、时、分，并带有背光，方便夜间观察和操作。

5、具有路数选择功能，可方便的设置为1路、2路或者3路控制。

6、工作模式0：用户设定开关灯时间，开灯范围00:00到23:59；关灯范围00:00到23:59。

7、工作模式1：采用经纬度控制开关时间，2路，3路关灯时间可在00:00到23:59设定。

8、工作模式2：经纬度控制时间正负30分钟内采用光控，2路，3路关灯时间可在00:00到23:59设定。

9、工作模式3：光强度控制开关灯，2路，3路关灯时间可在00:00到23:59设定。

10、具有独立检修按钮便于用电设备的检修或重大庆典的需要。

11、抗干扰能力强，能抵御从电网直接输入幅值达2000伏的干扰脉冲。

12、大功率继电器输出，可接220伏或380伏接触器，控制稳定，使用寿命长。

三、技术参数

工作电压：220V±30%                       工作频率：50Hz

工作温度：-25℃—+75℃                     输出电流：20A(阻性)

整机功耗：2 W                              计时误差：30S/年

最小步长：1Min                             时段数量：0组1个/月，1组每天自动调整

外形尺寸：89.5×121×64.5mm

四、安装说明

1、将路灯控制器固定在控制柜或按制板上，输入端火线接相线（A），零线接零线（N）。因路灯控制器内部未含保险丝，需在输入端相线上接上相应的保险丝管。

2、将输出端接至接触器的一端J1，若继电器线圈电压为380V时，则需将线圈的另一端J2接到不同相线上（B相或C相）；若继电器线圈电压是220V时，可直接将另一端J2零线。

A  B  C  零

RD

J2     J1

J2     J1

J2     J1

L1  L2  L3

火 零 L1  L2  L3

五、使用方法

1、接通电源，显示：

PUXINGDIANQI

PXL–III–G

两秒后显示：

小时：分钟    模式

年—月份—日期      表示当前时间日期。

2、显示时间时按      或       显示：

ON  XX:XX        表示当天开灯时间

OF  XX:XX        表示当天关灯时间

3、如果用户想进行检修操作，可直接按      ，

检修

显示

检修 . . .            表示当天正在检修，

按        或       切换开关灯

再按一次      ，退出检修状态，恢复时间显示：

检修

小时：分钟       模式

年—月份—日期      表示已经退出了检修状态，控制器恢复自动运行状态。

4、按        键，小时显示光标，表示当前的时值处于待修改状态，按       或       可以修改。

5、同第4项的操作，按       、      或       可以依次修改分钟，年、月份和日期。

6、修改完时间界面，按       键，进入路数选择界面，显示：

Output-n   表示现在选择的是n路控制，按       或       可以修改，范围是1-3。默认为3，即三路控制。

7、修改完路数选择界面，按       键，显示：

Mode-n    表示系统当前按照第n组参数控制，按        或       可以修改，范围0-3。默认状态为1，即处于第1组经纬度控制状态。

8、若选择模式1，即显示Mode-1时按        键，显示：

EastLongitude120             按      键和       键修改为当地经度，再按       键，显示：

NorthLatitude30              按      键和       键修改为当地纬度，再按       键，显示：

open  00

close  00                    表示开关灯微调时间，范围-90到+90，默认状态为00。

修改微调时间即可同时改变每天开关灯时间。

9、再按       键，进行第2、3路关灯时间设置，显示：

2  Close  小时：分钟

3  Close  小时：分钟         表示第2路、第3路的关灯时间待修改。

按        键       键或       键可依次修改二路关的小时值、分钟值、三路关的小时值和分钟值。修改完毕，

按       键返回显示当前时间界面，系统进入自动运行状态。二路、三路关的时间值在00:00-23:59之间。

10、若选择模式0，即显示Mode-0时，按       键，显示：

xx  Open   18:00   xx为要修改时间的月份，按       或       改变月份.

Close   06:00   表示当前第1路的开、关时间。按       切换光标，按       或       修改时间。

若修改完成，按       键，返回第9项，进行第2、3路关灯时间设置。

检修

11、若选择模式2，即显示Mode-2时，按        键，设置方法与模式1相同，不同之处在于经纬度控制正负30分钟

内采用光控。

12、若选择模式3，即显示Mode-3时，按       键，直接返回第9项，进行第2、3路关灯时间设置。

六、时间参数（表中时间是经度120度，纬度30时的时间）

| 日期 状态 月份 | 1 |  | 6 |  | 11 |  | 16 |  | 21 |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 | 投入 | 切除 |
| 1 | 17:21 | 6:46 | 17:25 | 6:46 | 17:29 | 6:46 | 17:33 | 6:47 | 17:37 | 6:45 | 17:42 | 6:43 |
| 2 | 17:47 | 6:41 | 17:51 | 6:38 | 17:55 | 6:34 | 17:59 | 6:30 | 18:02 | 6:26 | 18:05 | 6:22 |
| 3 | 18:09 | 6:17 | 18:12 | 6:12 | 18:15 | 6:06 | 18:18 | 6:00 | 18:21 | 5:54 | 18:24 | 5:47 |
| 4 | 18:28 | 5:40 | 18:31 | 5:35 | 18:34 | 5:29 | 18:37 | 5:23 | 18:40 | 5:18 | 18:43 | 5:13 |
| 5 | 18:47 | 5:08 | 18:50 | 5:05 | 18:53 | 5:01 | 18:57 | 4:57 | 19:00 | 4:55 | 19:03 | 4:53 |
| 6 | 19:06 | 4:50 | 19:08 | 4:50 | 19:10 | 4:50 | 19:13 | 5:49 | 19:13 | 4:50 | 19:14 | 4:51 |
| 7 | 19:15 | 4:52 | 19:15 | 4:54 | 19:14 | 4:56 | 19:13 | 4:59 | 19:10 | 5:02 | 19:07 | 5:05 |
| 8 | 19:04 | 5:09 | 19:00 | 5:11 | 18:56 | 5:14 | 18:51 | 5:17 | 18:46 | 5:20 | 18:40 | 5:23 |
| 9 | 18:34 | 5:27 | 18:28 | 5:29 | 18:22 | 5:32 | 18:15 | 5:35 | 18:09 | 5:37 | 18:03 | 5:40 |
| A(10月) | 17:57 | 5:43 | 17:51 | 5:46 | 17:45 | 5:49 | 17:39 | 5:52 | 17:34 | 5:55 | 17:29 | 5:59 |
| B(11月) | 17:24 | 6:03 | 17:21 | 6:07 | 17:18 | 6:11 | 17:14 | 6:15 | 17:13 | 6:19 | 17:12 | 6:23 |
| C(12月) | 17:10 | 6:28 | 17:10 | 6:31 | 17:11 | 6:34 | 17:12 | 6:38 | 17:15 | 6:40 | 17:18 | 6:43 |

七、注意：

1、上述设置过程中，除检修状态外，若持续30秒无按键按下，则控制器会恢复自动工作状态，显示当前时间。

2、出厂设置：默认状态Output-3，即为3路控制，用户上电系统开始自动工作，第一路按照预设的控制模式Mode-1的时间进行自动控制，第二路、第三路的开灯时间和第一路相同，第二路的关灯时间预设为凌晨3：30，第三路的关灯时间预设为1：30。

制造商:杭州普星电器厂

厂址：杭州市萧山区浦阳工业园区新河口99号

电话：0571-82410618   传真：0571-82401603

技术支持：18058122908

网址：http://www.hzpxk.com